ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007

privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06

EMITENT:

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR   Nr. 1.636 din 25 aprilie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE SANSE      Nr. 392 din 2 mai 2007

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 19 iunie 2007

În baza prevederilor art. 51 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 13 lit. a), b), k) şi l) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,

în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de sanse emit următorul ordin:

ART. 1

Se aproba reglementarea tehnica "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de sanse,   Paul Pacuraru

ANEXA

NORMATIV

privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, indicativ NEx 01-06

ART. 1

Acest normativ are drept scop stabilirea cerinţelor pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de munca, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de munca şi stabileşte prevederile generale pentru activităţile de proiectare, montare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceturi şi/sau prafuri combustibile.

ART. 2

Acest normativ se aplica la toate instalaţiile tehnice destinate sa fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere.

ART. 3

Acest normativ se aplica la instalaţiile tehnice realizate cu echipamente încadrate în grupa a II-a, definită conform art. 2 alin. (1) D lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, care sunt destinate folosirii în locuri periclitate de gaze, vapori, ceturi şi prafuri combustibile, altele decât părţile subterane ale minelor şi acele părţi ale instalaţiilor de suprafata ale acestor mine care sunt periclitate de grizu şi/sau praf de cărbune.

ART. 4

În sensul prezentului normativ, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) instalatie tehnica - ansamblu de echipamente, sisteme protectoare, dispozitive şi componente reglementate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2004, care realizează un anumit scop tehnologic;

b) întreţinere - combinatie a tuturor acţiunilor întreprinse cu scopul menţinerii sau restabilirii componentelor instalaţiei tehnice în condiţiile în care acestea sunt apte sa satisfacă cerinţele aplicabile şi sa-şi îndeplinească funcţiunile prevăzute;

c) inspecţie - acţiune cuprinzând examinarea minuţioasă a componentelor instalaţiei tehnice, efectuată fie fără demontare, fie cu demontare parţială, după caz, completată cu lucrări cum ar fi masurarile pentru a se ajunge la o concluzie sigura privind starea componentelor instalaţiei tehnice în cauza;

d) inspecţie sumară - inspecţie vizuala care identifica, fără utilizare de echipament auxiliar sau scule, acele defecte care pot fi identificate vizual, ca de exemplu suruburi lipsa;

e) inspecţie aprofundata - inspecţie riguroasă care include aspectele cuprinse în inspecţia sumară şi în plus identifica acele defecte, de exemplu suruburi slabite, care pot fi evidentiate numai prin folosirea de echipamente de acces, ca de exemplu scări (când este necesar) şi scule. Inspecţia aprofundata nu necesita în mod normal demontarea sau scoaterea din funcţiune a componentelor instalaţiei tehnice, însă necesita instrucţiuni şi proceduri de lucru;

f) inspecţie în detaliu - inspecţia care include aspectele cuprinse în inspecţia aprofundata şi în plus identifica acele defecte, de exemplu conexiuni slabite, care pot fi evidentiate numai prin deschiderea carcasei şi/sau, când este necesar, folosindu-se scule şi echipamente de încercare, în acest scop fiind necesare instrucţiuni şi proceduri de lucru;

g) reparatie - acţiunea de a repune componentele instalaţiei tehnice în stare de functionabilitate deplina şi în conformitate cu cerinţele iniţiale;

h) revizie - acţiunea de a restabili starea de functionabilitate deplina a instalaţiei tehnice care este în funcţiune;

i) modificare - o schimbare fata de proiectul instalaţiei tehnice, care afectează materialul, forma sau funcţia acesteia;

j) instrucţiuni - mod specificat de efectuare a unei activităţi din cadrul unui proces;

k) procedura - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces;

l) proces - ansamblu de activităţi corelate sau în interactiune care transforma elementele de intrare în elemente de ieşire;

m) punere în funcţiune - acţiune ce are loc în momentul primei utilizări a unei instalaţii tehnice;

n) examinare "în situ" - un complex de activităţi desfăşurate la fata locului în scopul verificării stării tehnice de securitate a instalaţiei tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive;

o) reexaminare - reluarea verificărilor unei instalaţii tehnice la intervale de timp precizate pentru furnizarea încrederii ca cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul normativ sunt menţinute;

p) tipuri de protecţie la explozie:

(i) definite conform SR EN 60079-0: capsulare antideflagranta "d", capsulare presurizata "p", umplere cu pulberi "q", imersiune în ulei "o", securitate marita "e", securitate intrinseca "i", tip de protecţie "n", incapsulare "m";

(ii) definite conform SR EN 13463-1: protecţia prin carcasa cu restrictie la curgere (fr), protecţia prin carcase antideflagrante (d), protecţia la securitate intrinseca (i), protecţia prin securitate constructionala (c), protecţia prin controlul surselor de aprindere (b), protecţia prin presurizare (p), protecţia prin imersiune în lichid (k);

r) unealta - dispozitiv acţionat manual sau de un mecanism care serveşte pentru a efectua o operaţie tehnica.

ART. 5

Termenii: echipamente, sisteme protectoare, componente şi atmosfere potenţial explozive se definesc conform Hotărârii Guvernului nr. 752/2004.

ART. 6

(1) La punerea în funcţiune a unei instalaţii tehnice care funcţionează în atmosfera potenţial exploziva trebuie efectuate o verificare a documentaţiei tehnice şi o examinare "în situ" a instalaţiei tehnice privind prevenirea exploziilor, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera şi Protecţie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani, denumit în continuare INSEMEX.

(2) Responsabilitatea solicitării verificării documentaţiei tehnice şi examinării "în situ" a instalaţiei tehnice, prevăzută la alin. (1), revine utilizatorului.

(3) Documentaţia tehnica a instalaţiei tehnice trebuie sa fie detinuta de utilizator şi sa cuprindă cel puţin:

a) o descriere generală;

b) desene şi scheme tehnologice din care sa rezulte modul de funcţionare a componentelor instalaţiei tehnice;

c) lista componentelor instalaţiei tehnice, inclusiv caracteristicile nominale ale acestora;

d) planul de zonare a spaţiilor cu pericol de explozie;

e) document care sa ateste conformitatea cu cerinţele din anexa nr. 1 la prezentul normativ;

f) programul de inspecţie întocmit conform anexelor nr. 2-4 la prezentul normativ.

(4) Pentru instalaţiile tehnice aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului normativ, într-o perioada de maximum 12 luni, utilizatorul trebuie sa solicite la INSEMEX verificarea documentaţiei tehnice şi examinarea "în situ".

(5) INSEMEX, în urma verificării documentaţiei tehnice şi a examinării "în situ" a instalaţiei tehnice, emite un atestat prin care confirma respectarea cerinţelor prezentului normativ.

ART. 7

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de proiectare, montare, întreţinere şi/sau reparare a instalaţiilor tehnice pentru realizarea activităţilor specifice trebuie:

a) sa dispună de personal autorizat de INSEMEX;

b) sa aibă proceduri/instrucţiuni de lucru pentru activităţile specifice pentru instalaţiile tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive.

ART. 8

(1) La solicitarea utilizatorului, instalatia tehnica care funcţionează în atmosfera potenţial exploziva trebuie reexaminata "în situ", pe baza documentaţiei tehnice, de către INSEMEX la un interval de cel mult 3 ani, pentru folosire în continuare.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), la solicitarea utilizatorului, instalatia tehnica trebuie sa se supună reexaminarii "în situ", în baza documentaţiei tehnice refăcute prin grija utilizatorului, atunci când intervin:

a) modificări în clasificarea zonelor cu pericol de explozie;

b) modificări la componentele instalaţiei tehnice care afectează starea iniţială de securitate.

ART. 9

Pentru menţinerea nivelului de securitate a instalaţiei tehnice:

a) utilizatorul trebuie sa întocmească un program de inspecţie conform anexelor nr. 2-4 la prezentul normativ şi sa menţină înregistrări privind rezultatele inspecţiei;

b) trebuie folosite unelte conform anexei nr. 5 la prezentul normativ.

ART. 10

La fiecare reexaminare "în situ" utilizatorul trebuie sa pună la dispoziţia specialiştilor INSEMEX următoarele documente:

a) documentaţia tehnica iniţială/refăcută;

b) programul actualizat de inspecţie întocmit conform anexelor nr. 2-4 la prezentul normativ;

c) înregistrări care sa ateste ca echipamentele protejate la explozie sunt întreţinute în conformitate cu tipurile lor de protecţie.

ART. 11

Intervenţiile şi reparaţiile la instalaţiile tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive se fac în baza unor dispoziţii de lucru scrise, aprobate de conducătorul tehnic al unităţii utilizatoare.

ART. 12

Pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 lit. a) şi ale art. 8 alin.(1) şi (2), INSEMEX elaborează proceduri specifice.

ANEXA 1 la normativ

CERINŢE MINIME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA

referitoare la instalaţiile tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive

# A. Cerinţe minime de punere pe piata şi punere în funcţiune

1. Cerinţe pentru elementele instalaţiei tehnice: echipamente şi sisteme protectoare

Cerinţele sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004.

# B. Cerinţe minime în exploatare

1. Cerinţe privind alte elemente componente ale instalaţiei tehnice: cabluri, conducte, materiale

1.1. Trebuie sa se prevină pericolul de încărcare electrostatica, astfel încât sa nu se poată acumula sarcini la un nivel periculos, capabile sa aprinda o atmosfera exploziva.

1.2. Trebuie sa se prevină propagarea incendiilor şi exploziilor.

1.3. Trebuie sa se prevină apariţia scanteilor mecanice periculoase, capabile sa aprinda o atmosfera exploziva.

1.4. Trebuie sa se prevină apariţia diferenţelor de potenţial, capabile sa genereze printr-un mecanism o energie capabilă sa aprinda o atmosfera exploziva (echipotentializarea sistemului).

ANEXA 2 la normativ

PROGRAM DE INSPECŢIE

pentru instalaţii tehnice cu modurile de protecţie la explozie Ex d, Ex e, Ex  n

(D = detaliat, A = aprofundata, S = sumară)

*T*

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┐

│                                               │           │         │        │

│                                               │   Ex d    │  Ex e   │ Ex n   │

│               Se verifica dacă:               ├───────────┴─────────┴────────┤

│                                               │      Grad de inspecţie       │

│                                               ├────┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬───┬─┤

│                                               │  D │ A│  S│  D│ A│ S│ D│ A │S│

│                                               ├────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│                   0                           │  1 │ 2│ 3 │ 4 │ 5│6 │ 7│ 8 │9│

│                                               │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴─┤

│A. Echipamente                                                                │

├───────────────────────────────────────────────┬────┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬───┬─┤

│1. Aparatura corespunde cu clasificarea ariei  │  x │ x│ x │ x │ x│ x│ x│ x │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│2. Grupa aparaturii este corecta               │  x │ x│   │ x │ x│  │ x│ x │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│3. Clasa de temperatura a aparaturii este      │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│   corecta                                     │  x │ x│   │ x │ x│  │ x│ x │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│4. Identificarea circuitelor aparaturii este   │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│   corecta                                     │  x │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│5. Identificarea circuitelor aparaturii este   │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│   disponibilă                                 │  x │ x│ x │ x │ x│ x│ x│ x │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│6. Carcasa, geamurile vizoarelor şi garniturile│    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│   şi/sau materialele                          │  x │ x│ x │ x │ x│ x│ x│ x │x│

│   de etansare a geamurilor pe metal sunt      │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│   corespunzătoare                             │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│7. Nu exista modificări neautorizate           │  x │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│8. Nu exista modificări vizibile neautorizate  │    │ x│ x │   │ x│ x│  │ x │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│9. Suruburile, intrările de cablu (directe şi  │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│indirecte)şi elementele de obturare sunt de    │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│tipuri corecte şi sunt complete şi strânse:    │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│- verificare fizica;                           │ x  │ x│   │ x │ x│  │ x│ x │ │

│- verificare vizuala                           │    │  │ x │   │  │ x│  │   │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│10. Suprafeţele flanselor (de imbinare) sunt   │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│curate şi nedegradate şi garniturile,          │ x  │  │   │   │  │  │  │   │ │

│dacă exista, sunt satisfăcătoare               │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│11. Dimensiunile interstitiului antideflagrant │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│dintre flanse sunt în limitele admise          │ x  │ x│   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│12. Caracteristicile nominale, tipul şi poziţia│    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│lampilor sunt corecte                          │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│13. Conexiunile electrice sunt strânse         │    │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│14. Starea garniturilor carcasei este          │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│satisfăcătoare                                 │    │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│15. Dispozitivele de rupere capsulate şi cele  │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│etansate ermetic nu sunt deteriorate           │    │  │   │   │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│16. Carcasa cu rasuflare restrictionata este   │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│satisfăcătoare                                 │    │  │   │   │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│17. Ventilatoarele motoarelor sunt suficient de│    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│distantate fata de carcase şi/sau apărători    │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴─┤

│B. Instalaţii electrice                                                       │

├───────────────────────────────────────────────┬────┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬───┬─┤

│1. Tipul de cablu este corespunzător           │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│2. Nu exista stricăciuni evidente la cablu     │ x  │ x│ x │ x │ x│ x│ x│ x │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│3. Etansarea coloanelor, tuburilor, tevilor    │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│şi/sau conductelor este satisfăcătoare         │ x  │ x│ x │ x │ x│ x│ x│ x │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│4. Cutiile de întrerupere şi cutiile terminale │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│de cablu sunt umplute în mod corect            │ x  │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│5. Integritatea sistemului de conducte şi      │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│interfata cu sistemul asociat sunt menţinute   │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│6. Conexiunile de legare la pământ, incluzând  │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│toate conexiunile suplimentare de masa pentru  │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│legare la pământ, sunt satisfăcătoare          │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│(de exemplu, conexiunile sunt strânse          │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│şi conductoarele sunt de secţiune suficienta): │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│  - verificare fizica;                         │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

│  - verificare vizuala                         │    │x │ x │   │ x│ x│  │ x │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│7. Impedanta buclei de defect (în sisteme TN)  │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

│sau rezistenta de legare la pământ             │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│(în sisteme IT) este satisfăcătoare            │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│8. Rezistenta de izolatie este satisfăcătoare  │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│9. Dispozitivele automate de protecţie         │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│electrica funcţionează în limitele permise     │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│10. Dispozitivele automate de protecţie        │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│electrica sunt fixate corect (nu este posibila │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

│rearmarea automată în zona 1 )                 │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│11. Condiţiile speciale de folosire (dacă sunt │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│aplicabile) sunt conformate                    │ x  │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

├───────────────────────────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴─┤

│C. Mediu ambiant                                                              │

├───────────────────────────────────────────────┬────┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬───┬─┤

│1. Aparatura este protejata adecvat la         │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│coroziune, intemperii, vibratii şi alţi        │ x  │ x│ x │ x │ x│ x│ x│ x │x│

│factori daunatori                              │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│2. Nu exista nicio acumulare anormala de praf  │    │  │   │   │  │  │  │   │ │

│sau murdarie                                   │ x  │ x│ x │ x │ x│ x│ x│ x │x│

├───────────────────────────────────────────────┼────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼─┤

│3. Izolatia electrica este curata şi uscata    │    │  │   │ x │  │  │ x│   │ │

└───────────────────────────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴─┘

NOTA

Periodicitatea verificărilor de mai sus se va stabili în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificitatea procesului tehnologic.

ANEXA 3 la normativ

PROGRAM DE INSPECŢIE

pentru instalaţii tehnice cu modurile de protecţie la explozie Ex i

(D = detaliat, A = aprofundata, S = sumară)

*T*

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│              Se verifica dacă:                            │Grad de inspecţie│

│                                                           ├──────┬─────┬────┤

│                                                           │   D  │  A  │ S  │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│                       0                                   │   1  │  2  │ 3  │

├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤

│A. Echipament                                                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤

│1. Documentaţia pentru circuit şi/sau aparatura este       │      │     │    │

│corespunzătoare cu clasificarea ariei                      │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│2. Aparatura instalata este cea specificată în documentaţie│      │     │    │

│(numai pentru aparatura fixată)                            │   x  │  x  │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│3. Categoria circuitului şi/sau aparaturii şi grupa sunt   │      │     │    │

│corecte                                                    │   x  │  x  │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│4. Clasa de temperatura a aparaturii este corecta          │   x  │  x  │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│5. Instalatia este etichetata în mod clar                  │   x  │  x  │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│6. Nu exista modificări neautorizate                       │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│7. Nu exista modificări vizibile neautorizate              │      │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│8. Unităţile de baterie de securitate, releele şi alte     │      │     │    │

│dispozitive de limitare a energiei sunt                    │   x  │  x  │  x │

│de tipul aprobat, instalate în conformitate cu             │      │     │    │

│prescripţiile de certificare şi legate la pământ           │      │     │    │

│în mod sigur, dacă este cerut                              │      │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│9. Conexiunile electrice sunt strânse                      │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│10. Plăcile de circuite imprimate sunt curate şi           │      │     │    │

│nedeteriorate                                              │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤

│B. Instalaţii electrice                                                      │

├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤

│1. Cablurile sunt instalate în conformitate cu documentaţia│   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│2. Ecranele cablurilor sunt legate la pământ în            │      │     │    │

│conformitate cu documentaţia                               │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│3. Nu exista stricăciuni evidente în cabluri               │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│4. Etansarea coloanelor, tuburilor, tevilor şi/sau         │      │     │    │

│conductelor este corespunzătoare                           │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│5. Conexiunile punct cu punct sunt toate corecte           │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│6. Continuitatea legarii la pământ este corecta            │      │     │    │

│(de exemplu: conexiunile sunt strânse                      │   x  │     │    │

│şi conductoarele sunt de secţiune suficienta)              │      │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│7. Conexiunile de legare la pământ menţin integritatea     │      │     │    │

│tipului de protecţie                                       │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│8. Circuitele cu securitate intrinseca sunt izolate fata de│      │     │    │

│pământ sau sunt legate la pământ                           │   x  │     │    │

│numai într-un punct (referire la documentaţie)             │      │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│9. Separaţia este menţinută între circuitele cu securitate │      │     │    │

│intrinseca şi cele fără securitate intrinseca              │   x  │     │    │

│în cutii comune de distribuţie sau în casete de relee      │      │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│10. Dacă este aplicabilă, protecţia la scurtcircuit a      │      │     │    │

│sursei de alimentare este în conformitate                  │   x  │     │    │

│cu documentaţia                                            │      │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│11. Condiţiile speciale de folosire (dacă sunt aplicabile) │      │     │    │

│sunt conformate                                            │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤

│C. Mediu ambiant                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤

│1. Aparatura este protejata în mod adecvat la coroziune,   │      │     │    │

│intemperii, vibratii şi alţi factori daunatori             │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│2. Nu exista nicio acumulare anormala de praf sau murdarie │   x  │  x  │  x │

└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┘

NOTA:

Periodicitatea verificărilor de mai sus se va stabili în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificitatea procesului tehnologic.

ANEXA 4 la normativ

PROGRAM DE INSPECŢIE

pentru instalaţii tehnice cu modurile de protecţie la explozie Ex p

(D = detaliat, A = aprofundata, S = sumară)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│              Se verifica dacă:                            │Grad de inspecţie│

│                                                           ├──────┬─────┬────┤

│                                                           │   D  │  A  │ S  │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│                       0                                   │   1  │  2  │ 3  │

├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤

│A. Echipament                                                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤

│1. Aparatura este corespunzătoare cu clasificarea ariei    │   x  │  x  │ x  │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│2. Grupa aparaturii este corecta                           │   x  │  x  │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│3. Clasa de temperatura a aparaturii este corecta          │   x  │  x  │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│4. Identificarea circuitelor aparaturii este corecta       │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│5. Identificarea circuitelor aparaturii este disponibilă   │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│6. Carcasa, geamurile vizoarelor şi garniturile şi/sau     │      │     │    │

│materialele de etansare a geamurilor                       │   x  │  x  │  x │

│pe metal sunt corespunzătoare                              │      │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│7. Nu exista modificări neautorizate                       │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│8. Nu exista modificări vizibile neautorizate              │      │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│9. Caracteristicile nominale, tipul şi poziţia lampilor    │      │     │    │

│sunt corecte                                               │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤

│B. Instalaţii electrice                                                      │

├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤

│1. Tipul de cablu este corespunzător                       │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│2. Nu exista stricăciuni evidente de cabluri               │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│3. Conexiunile de legare la pământ, incluzând conexiunile  │      │     │    │

│suplimentare de masa pentru legare la pământ, sunt         │      │     │    │

│satisfăcătoare (de exemplu conexiunile sunt strânse şi     │      │     │    │

│conductoarele sunt de secţiune suficienta):                │      │     │    │

│  - verificare fizica;                                     │   x  │     │    │

│  - verificare vizuala                                     │      │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│4. Impedanta buclei de defect (sisteme TN) sau rezistenta  │      │     │    │

│de legare la pământ (sisteme IT) este satisfăcătoare       │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│5. Dispozitivele automate de protecţie electrica           │      │     │    │

│funcţionează în limitele permise                           │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│6. Dispozitivele automate de protecţie electrica sunt      │      │     │    │

│fixate corect                                              │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│7. Temperatura de intrare a gazului protector este sub     │      │     │    │

│limita maxima specificată                                  │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│8. Tuburile, ţevile şi capsularile sunt în stare buna      │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│9. Gazul protector este liber în mod substanţial de        │      │     │    │

│contaminanti                                               │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│10. Presiunea gazului protector şi/sau debitul este        │      │     │    │

│adecvat(a)                                                 │   x  │  x  │  x │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│11. Indicatoarele de presiune şi/sau debit, alarmele şi    │      │     │    │

│interblocarile funcţionează corect                         │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│12. Perioada de purjare înaintea punerii sub tensiune este │      │     │    │

│adecvată                                                   │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│13. Condiţiile speciale de folosire (dacă sunt aplicabile) │      │     │    │

│sunt conformate                                            │   x  │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤

│C. Mediu ambiant                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤

│1. Aparatura este protejata în mod adecvat impotriva       │      │     │    │

│coroziunii, intemperiilor, vibratiilor                     │   x  │  x  │  x │

│şi altor factori daunatori                                 │      │     │    │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│2. Nu exista acumulari anormale de praf sau murdarie       │   x  │  x  │  x │

└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┘

NOTA:

Periodicitatea verificărilor de mai sus se va stabili în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificitatea procesului tehnologic.

ANEXA 5  la normativ

UNELTE FOLOSITE ÎN ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVE

Instrucţiunile de folosire a uneltelor manuale trebuie sa ia în considerare următoarele:

Trebuie sa se facă distincţie între doua tipuri diferite de unelte:

a) unelte care pot cauza numai scantei unice la folosire (de exemplu: surubelnite, chei fixe, surubelnite de impact);

b) unelte care la folosire în timpul tăierii cu ferastraul sau polizarii generează o ploaie de scantei.

În zonele 0 şi 20 nu se admit unelte care pot cauza scantei.

În zonele 1 şi 2 se admit numai unelte de oţel în conformitate cu cele prevăzute la lit. a). Uneltele în conformitate cu prevederile lit. b) sunt admise numai dacă se asigura sa nu fie atmosfera exploziva periculoasa la locul de munca.

Totuşi, utilizarea oricărui fel de unelte de oţel este complet interzisă în zona 1 dacă exista risc de explozie cauzat de prezenta substanţelor care aparţin grupei de explozie II C (acetilena, bisulfura de carbon, hidrogen) şi sulfura de hidrogen, oxid de etilenă şi monoxid de carbon, în afară de cazul în care se asigura ca nu este prezenta nicio atmosfera exploziva periculoasa la locul de munca în timpul lucrului cu aceste unelte.

Uneltele de oţel în conformitate cu prevederile lit. a) sunt admise în zonele 21 şi 22. Uneltele de oţel în conformitate cu prevederile lit. b) sunt admise dacă locul de munca este protejat cu un ecran fata de restul ariilor din zonele 21 şi 22 şi dacă s-au luat următoarele măsuri suplimentare: s-au eliminat depunerile de praf de la locul de munca ori locul de munca se păstrează atât de umed încât nu se poate dispersa praf în aer şi nici nu se poate dezvolta vreun proces de ardere mocnita.

La polizare sau tăiere în zonele 21 şi 22 sau în vecinătatea lor trebuie sa se ia în considerare faptul ca scanteile produse pot zbura pe distanţe mari şi pot duce la formarea de particule incandescente. Din acest motiv, celelalte locuri din jurul locului de munca trebuie, de asemenea, incluse în măsurile de protecţie menţionate.

Folosirea uneltelor în zonele 1, 2, 21 şi 22 trebuie supusă unui sistem de "admitere de funcţionare". Aceasta se va include în informaţiile de utilizare.